杨浦南校区学生公寓

智能控电系统工程招标资料

招标文件

2014年6月9日

目  录

第一部分 投标邀请	１

第二部分	3

1 总  则	3

1.1 适用范围	3

1.2 有关定义	3

1.3 合格的投标人	3

1.4 招标文件的澄清和修改	3

1.5 答疑会和现场考察	3

2 投标文件	4

2.1 投标文件的组成	4

2.2 投标文件的印制和签署	7

3 质量保证要求与售后服务	8

# 投标邀请

投标邀请

上海电力学院就杨浦南校区学生公寓智能控电系统工程项目，进行公开招标，欢迎合格投标人前来参与投标。

一、招标项目：杨浦南校区学生公寓智能控电系统工程

二、招标项目简介：相关配套软件、相关表具等一批、配套工程（详见本招标资料）。

三、投标人应具备的资格条件：

（一）基本资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书原件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收的良好记录；

（二）其他资格条件

1、营业执照经营范围中有“机电安装工程”或“电子产品”或“节能产品”；

四、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

五、本投标邀请在上海电力学院网站主页以公告形式发布。

六、投标截止时间：2014年6月16日下午16:00点（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达指定投标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

七、投标地点：上海电力学院平凉路2103号行政楼502室

八、联系方式：

采 购 人：上海电力学院

联 系 人： 周志华、杨辉

地    址： 杨浦区平凉路2103号

邮    编： 200090

联系电话： 021-35303832

传    真：

电子邮件：younghuie@126.com

上海电力学院

二〇一四年六月九日

## 总  则

### 适用范围

1.1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述的工程项目。

### 有关定义

1.2.1 “招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是上海电力学院。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第三条的基本条件；

（2）向招标人报名并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 招标文件的澄清和修改

1.4.1在投标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

1.4.2招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间前进行。

1.4.3投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标人。

### 答疑会和现场考察

1.5.1 根据采购项目和具体情况，投标人认为有必要，可以联系招标人对项目现场进行考察，投标人派专人参加学校的现场勘查。

1.5.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 投标文件

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

2.1.1报价部分。

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现（主材列项填写，辅材可综合报价电脑、服务器价格按项填列，强电布线分开报价），包括投标人完成本项目所需的一切费用；所有所投设备的安装、调试、辅材均包含在总报价内，本项目为交钥匙工程，项目在部署过程中所产生的各类配件（含表箱、各种开关、线路、管材等）一律由投标方提供。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

2.1.2技术部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置及详细的技术指标和参数；

（2）技术总体设计方案，包括系统总体架构和网络拓扑图及相关说明，软件系统结构及各功能模块的说明等；

（3）项目施工组织计划

（4）安全、质量和文明施工保证措施

（5）技术要求偏离表；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

（7）招标范围内项目设备一览表

| 楼号 | 寝室数 （间） | 一楼寝室 （间） | 二楼寝室 （间） | 三楼寝室 （间） | 四楼寝室 （间） | 五楼寝室 （间） | 六楼寝室 （间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#女 | 91 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2#男 | 127 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3#男/女 | 106 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4#男 | 148 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 |  |
| 5#男 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 6#男 | 35 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7#男 | 44 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 合计 | 581 | 77 | 117 | 118 | 101 | 103 | 65 |

注：6#、7#楼已装空调 4#、5#楼用一个控制终端控制,以上五幢楼为单独计费系统。独立洗手间照明。夜间模式不断电。

（8）招标范围内项目强电布线清单：

- 每栋楼房间里分三个回路【照明、插座、（空调、电扇）】；

- 一号楼照明一个回路40.5米，插座69米，空调39米，每个房间四个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长6900米，91个房间，桥架240米；

- 二号楼照明一个回路30米，插座72米，空调30米，每个房间四个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长22578米，桥架396米；

- 三号楼照明一个回路27米，插座57米，空调30米，每个房间四个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长17556米，桥架336米；

- 四号楼照明一个回路34.5米，插座75米，空调33米，每个房间六个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长26250米，桥架670米；

- 五号楼照明一个回路46.5米，插座67.5米，空调39，每个房间四个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长9500米，桥架108米；

- 七号楼照明一个回路39米，插座42米，空调30米，每个房间二个插座；强电间到每个房间门口的一个回路总长5700米，桥架90米；

- 以上一至七点，工程报价方式，以工程量清单计价规范（2008综合单价，市场信息价以最近一个月参考）；

| 楼号 | 寝室数 （间） | 一楼寝室 （间） | 二楼寝室 （间） | 三楼寝室 （间） | 四楼寝室 （间） | 五楼寝室 （间） | 六楼寝室 （间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#女 | 91 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2#男 | 127 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3#男/女 | 106 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4#男 | 148 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 |  |
| 5#男 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 7#男 | 44 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 合计 | 546 | 77 | 99 | 101 | 101 | 103 | 65 |

注：7#楼已装空调 4#5#楼用一个控制终端控制

（9）智能控电系统改造技术要求及功能要求（每宿舍的每个回路都要求达到以下要求）：

      - 预付费电表功能：每个宿舍实施单独计量，电量用完时将自动断电。加强用电者节约用电的意识。

      - 剩余电量可视报警提示功能：剩余电量可视，并当电量剩余5度时，有报警提示音，提示使用者及时储电。

      - 显示方式：LCD或LED显示。

      - 基础免费电量批量：系统远程可将每栋楼、每层楼的免费电量进行远程批量设置，并保证数据安全。

      - 单个房间远程卖电：宿舍电量用完时，可进行远程卖电，同时可以打印售电记录。

      - 退费管理：可将宿舍剩余电量进行退电（退费）管理。

      - IC卡备用管理：当网络故障不通时，可通过IC卡临时传递电量，保障宿舍用电。

      - 报表功能：可根据查询、统计、打印各种报表。

      - 免费电量批设置可设：到月底时系统可以根据选择是否由系统自动输入免费电量。

      - 总用电负荷可设：管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置，超出设置范围将自动断电。

      - 发热电器自动识别控制功能：可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，发现发热电器自动断电。如对某宿舍发热电器的禁用功率设置为100瓦，则当所用的发热禁用电器功率超过100瓦时，将自动断电。

      - 特定使用发热电器学习、识别功能：在不允许其他发热电器使用的情况下，通过读入允许使用的发热电器（如饮水机等）的相关参数来实现该发热电器的许可使用。

      - 自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设。

      - 自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，须找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电。

      - 违规插座的控制使用：违规插座是近一段时间在各高校出现的，针对智能用电管理系统不允许使用发热电器而研制的一种特殊插座。使用该插座后，可改变发热电器的属性，骗过智能电表的监视，使管理系统失去了判断发热电器的功能。该智能用电管理系统要解决阻挡此类插座使用的问题。

      - 时间控制功能：可设定每个宿舍自动断电和供电的时间，做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电，避免人工拉闸造成对电器损坏。

      - 可定时自动转换为小功率输出：在设定时间段内,可自动降低输出功率，缓解用电高峰压力，设定时间后自动恢复正常供电。

      - 远程监控：通过计算机实施远程监控，即可实施远程设置、远程查看工作状态、违规记录和远程开关房间电源。

      - 权限管理：管理者可对操作人员设定不同操作权限。

      - 自动侦察和记录：智能用电管理器对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录。

      - 无人值守功能：无需系统支持，每个智能用电管理器均可独立工作，实现无人值守，自动判断、自动断电、自动上电，保证公寓用电安全。

      - 系统单独控制：每宿舍单独一台智能用电管理器，宿舍之间互不影响。

      - 各幢楼的终端与后勤管理处终端相连。

（10）学生用电缴费方法：根据现场考察及自身特点自行设计。

（11）要求校方提供的设备及其他要求可在技术要求后单独列出。

（12）产品的使用最佳年限需在招标文件技术参数里有体现。

2.1.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书（如果招标文件中要求授权，投标人如不是制造厂家需提供，本次只接受纸质签名授权文件，不接受电子签名授权文件，具体要求参见第五章相关内容）；

（7）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（8）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

2.1.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的使用年限、保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。提供产品操作手册和说明书。

（5）优惠条款（注：投标人提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠。投标人在询标过程中增加的优惠条款将不作为评标考虑因素）。

（6）投标人认为需要加以说明的其他内容。

所投设备在满足上述要求的情况下，还需满足上海市的下列要求及通知：

1、按照上海市人民政府印发的《关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗系统建设实施意见的通知的要求》（沪府发【2012】49号）。

2、上海市教育委员会《关于推进高校节能监管体系建设的通知》（沪教委会【2012】16号）。

3、上海高等学校校园节能监管体系建设和管理导则（试行）的通知（沪教委后【2013】10号）。

### 投标文件的印制和签署

2.2.1投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

2.2.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

## 质量保证要求与售后服务

a投标人必须提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

b 投标人对所有货物负责安装集成、调试；

c 投标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f 投标人对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。